Расчет нагрузки на выпуск №9

| Выпуск №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка с кварталов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер квартала | Площадь стока с квартала, га | Площадь застройки, га | Площади покрытий |  |  |  |  | Средневзвешенная величина коэффициента стока, Zmid | qr, л/с | qcal, л/с | qcal, м3/с |
|  |  |  | Асфальтобетонные | Грунтовые поверхности | Гравийные | Железобетонные | Из булыжника |  |  |  |  |
| 802 | 17,18 | 4,85 | 4,63 | 7,23 | 0,01 | 0,01 | 0,45 | 0,185 | 159,55 | 103,71 | 0,104 |
| 2113 | 20,4 | 6,95 | 2,92 | 9,9 | 0 | 0,41 | 0,22 | 0,174 | 177,47 | 115,35 | 0,115 |
| 1000 | 21,58 | 0,99 | 8,85 | 45,46 | 0,09 | 0,21 | 0,71 | 0,104 | 111,97 | 72,78 | 0,073 |
| 2280 | 1,5 | 1,52 | 1,57 | 1,38 | 0 | 0,09 | 0 | 0,215 | 16,12 | 10,48 | 0,010 |
| 2534 | 2,4 | 0,7 | 0,5 | 3,32 | 0 | 0,14 | 0 | 0,126 | 15,16 | 9,85 | 0,010 |
| Нагрузка с автодорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица |  | Тип покрытия | Площадь лотка, га | Длина участка, м | Продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам |  |  | Коэффициент стока, Zmid | qr, л/с | qcal, л/с | qcal, м3/с |
| Улица Нахимова |  | Асф | 4,04 | 2153 | tcon | tcan | tp | 1,131 | 228,85 | 148,75 | 0,149 |
| Улица Вершинина |  | Асф | 0,31 | 385 | 7 | 69 | 98 | 0,087 | 1,35 | 0,88 | 0,001 |
| Улица Фёдора Лыткина |  | Асф | 0,62 | 753 | tr |  | 174 | 0,175 | 5,46 | 3,55 | 0,004 |
| Суммарная нагрузка на выпуск |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,92 | 465,35 | 0,465 |

Таблица 2

Расчет нагрузки на выпуск №10

| Выпуск №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка с кварталов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер квартала | Площадь стока с квартала, га | Площадь застройки, га | Площади покрытий |  |  |  |  | Средневзвешенная величина коэффициента стока, Zmid | qr, л/с | qcal, л/с | qcal, м3/с |
|  |  |  | Асфальтобетонные | Грунтовые поверхности | Гравийные | Железобетонные | Из булыжника |  |  |  |  |
| 40 | 11,66 | 3,25 | 3,89 | 3,69 | 0,02 | 0,47 | 0,33 | 0,207 | 51,08 | 33,20 | 0,033 |
| 654 | 2,97 | 1,23 | 0,73 | 0,93 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0,208 | 13,05 | 8,48 | 0,008 |
| 663 | 3,55 | 1,36 | 0,9 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0,202 | 15,11 | 9,82 | 0,010 |
| 665 | 4,32 | 1,35 | 1,21 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0,192 | 17,54 | 11,40 | 0,011 |
| 676 | 1,31 | 0,25 | 0,11 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0,124 | 3,43 | 2,23 | 0,002 |
| 677 | 3,47 | 1,36 | 1,13 | 0,63 | 0 | 0,1 | 0,26 | 0,231 | 16,92 | 10,99 | 0,011 |
| 678 | 5,01 | 1,59 | 1,81 | 1,43 | 0 | 0,01 | 0,17 | 0,214 | 22,62 | 14,70 | 0,015 |
| 801 | 5,52 | 1,16 | 1,9 | 2,29 | 0 | 0,02 | 0,16 | 0,187 | 21,76 | 14,14 | 0,014 |
| 802 | 17,18 | 4,85 | 4,63 | 7,23 | 0,01 | 0,01 | 0,45 | 0,185 | 67,29 | 43,74 | 0,044 |
| 903 | 4,24 | 1,64 | 0,94 | 1,6 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,198 | 17,69 | 11,50 | 0,011 |
| 916 | 4,22 | 1,68 | 0,87 | 1,22 | 0,07 | 0,37 | 0 | 0,214 | 19,10 | 12,41 | 0,012 |
| 918 | 3,75 | 0,59 | 0,63 | 2,47 | 0 | 0 | 0,06 | 0,136 | 10,74 | 6,98 | 0,007 |
| 919 | 3,85 | 0,87 | 0,89 | 2,06 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0,164 | 13,34 | 8,67 | 0,009 |
| 923 | 3,58 | 1,11 | 1,43 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0,217 | 16,43 | 10,68 | 0,011 |
| 944 | 3,03 | 0,53 | 0,41 | 2,06 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,132 | 8,46 | 5,50 | 0,006 |
| 1038 | 3,4 | 1,11 | 1,04 | 0,98 | 0 | 0,07 | 0,2 | 0,210 | 15,07 | 9,79 | 0,010 |
| 1133 | 2,82 | 1,03 | 0,64 | 0,97 | 0 | 0 | 0,17 | 0,197 | 11,75 | 7,64 | 0,008 |
| 1134 | 8,95 | 4,27 | 2,43 | 2,16 | 0 | 0 | 0,08 | 0,227 | 42,83 | 27,84 | 0,028 |
| 1289 | 3,76 | 0 | 2,48 | 0,91 | 0 | 0 | 0,37 | 0,214 | 17,03 | 11,07 | 0,011 |
| 1319 | 4,15 | 1,44 | 0,93 | 1,62 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,193 | 16,92 | 11,00 | 0,011 |
| 1482 | 2,25 | 0,42 | 1,18 | 0,58 | 0 | 0 | 0,06 | 0,220 | 10,48 | 6,81 | 0,007 |
| 2118 | 7,91 | 2,02 | 2,01 | 3,84 | 0 | 0 | 0,04 | 0,174 | 29,14 | 18,94 | 0,019 |
| 2125 | 6,18 | 2,07 | 1,73 | 2,16 | 0 | 0 | 0,21 | 0,200 | 26,08 | 16,95 | 0,017 |
| 2135 | 3,4 | 1,09 | 1,01 | 1,26 | 0 | 0 | 0,05 | 0,198 | 14,23 | 9,25 | 0,009 |
| 2496 | 7 | 2,07 | 1,78 | 3,04 | 0 | 0,09 | 0,02 | 0,186 | 27,47 | 17,86 | 0,018 |
| 2497 | 10,84 | 2,16 | 1,71 | 6,43 | 0 | 0,4 | 0,14 | 0,150 | 34,37 | 22,34 | 0,022 |
| 2499 | 0,9 | 0,44 | 0,77 | 0,32 | 0 | 0 | 0,01 | 0,234 | 4,45 | 2,89 | 0,003 |
| 2505 | 2,78 | 1,02 | 0,98 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0,220 | 12,91 | 8,39 | 0,008 |
| 2506 | 3,23 | 1,25 | 1,49 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0,247 | 16,87 | 10,96 | 0,011 |
| 2507 | 2,85 | 0,72 | 0,64 | 1,42 | 0 | 0,07 | 0 | 0,172 | 10,38 | 6,74 | 0,007 |
| 2509 | 4,76 | 1,41 | 1,45 | 1,84 | 0 | 0 | 0,07 | 0,195 | 19,57 | 12,72 | 0,013 |
| 2511 | 6,45 | 1,66 | 1,64 | 2,9 | 0 | 0,06 | 0,19 | 0,179 | 24,37 | 15,84 | 0,016 |
| 2515 | 7,08 | 2,43 | 1,73 | 2,55 | 0 | 0,13 | 0,24 | 0,198 | 29,55 | 19,21 | 0,019 |
| 2740 | 14,51 | 4,82 | 4,15 | 5,32 | 0 | 0,03 | 0,19 | 0,199 | 61,00 | 39,65 | 0,040 |
| 2743 | 2,87 | 0,98 | 0,86 | 0,88 | 0 | 0 | 0,15 | 0,207 | 12,53 | 8,14 | 0,008 |
| 2744 | 8 | 2,94 | 1,97 | 2,89 | 0 | 0,05 | 0,15 | 0,199 | 33,70 | 21,90 | 0,022 |
| Нагрузка с автодорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица |  | Тип покрытия | Площадь лотка, га | Длина участка, м | Продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам |  |  | Коэффициент стока, Zmid | qr, л/с | qcal, л/с | qcal, м3/с |
| Площадь Транспортная |  | Асф | 0,68 | 147 | tcon | tcan | tp | 0,191 | 2,76 | 1,79 | 0,002 |
| Проспект Кирова |  | Асф | 0,84 | 636 |  |  |  | 0,235 | 4,17 | 2,71 | 0,003 |
| Проспект Фрунзе |  | Асф | 0,77 | 603 |  |  |  | 0,216 | 3,51 | 2,28 | 0,002 |
| Улица Алтайская |  | Асф | 0,37 | 416 |  |  |  | 0,104 | 0,81 | 0,53 | 0,001 |
| Улица Герцена |  | Асф | 1,10 | 1030 |  |  |  | 0,308 | 7,16 | 4,65 | 0,005 |
| Улица Елизаровых |  | Асф | 2,88 | 1460 |  |  |  | 0,806 | 49,05 | 31,88 | 0,032 |
| Улица Карташова |  | Асф | 1,17 | 970 |  |  |  | 0,328 | 8,10 | 5,26 | 0,005 |
| Улица Киевская |  | Асф | 0,27 | 266 |  |  |  | 0,076 | 0,43 | 0,28 | 0,000 |
| Улица Косарева |  | Асф | 0,19 | 170 |  |  |  | 0,053 | 0,21 | 0,14 | 0,000 |
| Улица Красноармейская |  | Асф | 6,38 | 3981 |  |  |  | 1,786 | 240,71 | 156,46 | 0,156 |
| Улица Тверская |  | Асф | 0,37 | 350 |  |  |  | 0,104 | 0,81 | 0,53 | 0,001 |
| Улица Усова |  | Асф | 0,97 | 977 | 7 | 238 | 323 | 0,272 | 5,56 | 3,62 | 0,004 |
| Улица Щорса |  | Асф | 0,30 | 351 | tr |  | 568 | 0,084 | 0,53 | 0,35 | 0,000 |
| Суммарная нагрузка на выпуск |  |  |  |  |  |  |  |  | 1109,05 | 720,88 | 0,72 |

Таблица 3

Нагрузка на выпуски №2, №3

| Выпуски №2, №3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка с кварталов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер квартала | Площадь стока с квартала, га | Площадь застройки, га | Площади покрытий |  |  |  |  | Средневзвешенная величина коэффициента стока, Zmid | qr, л/с | qcal, л/с | qcal, м3/с |
|  |  |  | Асфальтобетонные | Грунтовые поверхности | Гравийные | Железобетонные | Из булыжника |  |  |  |  |
| 246 | 2,8 | 1,06 | 0,58 | 0,79 | 0 | 0,09 | 0,27 | 0,206 | 10,22 | 6,64 | 0,007 |
| 941 | 2,88 | 1,24 | 1,12 | 0,39 | 0 | 0,02 | 0,11 | 0,246 | 12,54 | 8,15 | 0,008 |
| 1026 | 1,81 | 0,63 | 0,34 | 0,64 | 0 | 0,02 | 0,18 | 0,190 | 6,11 | 3,97 | 0,004 |
| 1317 | 6,12 | 2,22 | 1,26 | 2,41 | 0 | 0,03 | 0,19 | 0,191 | 20,69 | 13,45 | 0,013 |
| 1322 | 6,18 | 1,73 | 2,51 | 1,89 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,213 | 23,39 | 15,20 | 0,015 |
| 2109 | 7,14 | 2,76 | 2,35 | 1,36 | 0 | 0 | 0,67 | 0,226 | 28,64 | 18,62 | 0,019 |
| 2111 | 2,1 | 0,89 | 0,62 | 0,44 | 0 | 0 | 0,14 | 0,225 | 8,40 | 5,46 | 0,005 |
| 2112 | 2,75 | 0,78 | 0,67 | 1,2 | 0 | 0 | 0,11 | 0,181 | 8,81 | 5,73 | 0,006 |
| 2121 | 4,54 | 1,25 | 1,51 | 1,75 | 0 | 0 | 0,02 | 0,196 | 15,78 | 10,26 | 0,010 |
| 2122 | 2,03 | 0,89 | 0,61 | 0,38 | 0 | 0 | 0,15 | 0,230 | 8,27 | 5,37 | 0,005 |
| 2123 | 3,52 | 1,22 | 1,22 | 0,84 | 0 | 0,04 | 0,2 | 0,221 | 13,78 | 8,96 | 0,009 |
| 2124 | 6,17 | 1,98 | 1,49 | 2,51 | 0 | 0,04 | 0,15 | 0,189 | 20,66 | 13,43 | 0,013 |
| 2271 | 2,64 | 0,71 | 0,89 | 1,03 | 0 | 0,01 | 0 | 0,196 | 9,16 | 5,96 | 0,006 |
| 2276 | 9,09 | 3,01 | 2,88 | 3,06 | 0 | 0,14 | 0 | 0,207 | 33,42 | 21,72 | 0,022 |
| 2279 | 3,85 | 1,44 | 0,95 | 1,12 | 0 | 0,03 | 0,31 | 0,206 | 14,09 | 9,16 | 0,009 |
| 2500 | 3,81 | 1,47 | 1,2 | 1,1 | 0 | 0 | 0,04 | 0,216 | 14,61 | 9,50 | 0,009 |
| 2501 | 3,09 | 1,3 | 0,58 | 0,88 | 0 | 0 | 0,33 | 0,204 | 11,18 | 7,27 | 0,007 |
| 2502 | 2,77 | 1,13 | 0,9 | 0,58 | 0 | 0 | 0,15 | 0,227 | 11,17 | 7,26 | 0,007 |
| 2503 | 5,3 | 1,88 | 1,58 | 1,74 | 0 | 0,1 | 0 | 0,209 | 19,65 | 12,77 | 0,013 |
| 2513 | 3,59 | 0,98 | 1,03 | 1,4 | 0 | 0 | 0,17 | 0,189 | 12,04 | 7,83 | 0,008 |
| 2514 | 7,31 | 2,16 | 1,35 | 3,43 | 0 | 0 | 0,37 | 0,172 | 22,27 | 14,48 | 0,014 |
| 2524 | 3,91 | 0,95 | 0,75 | 2,17 | 0 | 0,01 | 0,03 | 0,159 | 11,03 | 7,17 | 0,007 |
| 2531 | 5,65 | 2,64 | 0,91 | 2,07 | 0 | 0 | 0,03 | 0,200 | 20,06 | 13,04 | 0,013 |
| 2532 | 4,58 | 1,11 | 1,04 | 2,42 | 0 | 0 | 0 | 0,166 | 13,45 | 8,74 | 0,009 |
| 2538 | 1,04 | 0,38 | 0,11 | 0,47 | 0 | 0,08 | 0 | 0,182 | 3,36 | 2,19 | 0,002 |
| 2539 | 6,45 | 2,08 | 1,88 | 2,06 | 0 | 0,13 | 0,3 | 0,205 | 23,42 | 15,22 | 0,015 |
| 2736 | 2,09 | 0,74 | 0,34 | 0,91 | 0 | 0 | 0,1 | 0,179 | 6,65 | 4,32 | 0,004 |
| 2738 | 14,65 | 6,82 | 3,54 | 3,59 | 0 | 0,65 | 0,05 | 0,227 | 58,88 | 38,27 | 0,038 |
| 2747 | 5,15 | 2,35 | 1,16 | 1,61 | 0,03 | 0 | 0 | 0,211 | 19,31 | 12,55 | 0,013 |
| 2748 | 4,5 | 1,76 | 0,98 | 1,4 | 0 | 0,06 | 0,3 | 0,204 | 16,27 | 10,57 | 0,011 |
| 2749 | 3,01 | 1,07 | 0,71 | 1,04 | 0 | 0,02 | 0,17 | 0,198 | 10,56 | 6,86 | 0,007 |
| 2750 | 11,59 | 7,09 | 3,22 | 1,14 | 0 | 0,02 | 0,13 | 0,257 | 52,88 | 34,37 | 0,034 |
| 2764 | 0,87 | 0,24 | 0,19 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0,172 | 2,65 | 1,73 | 0,002 |
| 2770 | 8,08 | 2,12 | 2,14 | 3,83 | 0 | 0 | 0 | 0,178 | 25,47 | 16,56 | 0,017 |
| 2771 | 3,75 | 1,43 | 0,88 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0,197 | 13,11 | 8,52 | 0,009 |
| 2773 | 3,94 | 1,35 | 0,92 | 1,25 | 0 | 0,09 | 0,33 | 0,200 | 13,99 | 9,09 | 0,009 |
| 2774 | 7,26 | 1,97 | 1,18 | 3,81 | 0 | 0,08 | 0,22 | 0,163 | 20,93 | 13,60 | 0,014 |
| Нагрузка с автодорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица |  | Тип покрытия | Площадь лотка, га | Длина участка, м | Продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам |  |  | Коэффициент стока, Zmid | qr, л/с | qcal, л/с | qcal, м3/с |
| Проспект Кирова |  | Асф | 1,14868459 | 906 | tcon | tcan | tp | 0,322 | 6,55 | 4,26 | 0,004 |
| Проспект Ленина |  | Асф | 3,70976299 | 2343 |  |  |  | 1,039 | 68,34 | 44,42 | 0,044 |
| Проспект Фрунзе |  | Асф | 1,09 | 948 |  |  |  | 0,305 | 5,90 | 3,83 | 0,004 |
| Тракт Московский |  | Асф | 2,52269141 | 1680 |  |  |  | 0,706 | 31,60 | 20,54 | 0,021 |
| Улица Аркадия Иванова |  | Асф | 0,82568459 | 700 |  |  |  | 0,231 | 3,39 | 2,20 | 0,002 |
| Улица Белинского |  | Асф | 2,03569621 | 1921 |  |  |  | 0,570 | 20,58 | 13,38 | 0,013 |
| Улица Вершинина |  | Асф | 0,603939585 | 568 |  |  |  | 0,169 | 1,81 | 1,18 | 0,001 |
| Улица Герцена |  | Асф | 1,0475825 | 907 |  |  |  | 0,293 | 5,45 | 3,54 | 0,004 |
| Улица Карташова |  | Асф | 0,28951707 | 604 |  |  |  | 0,081 | 0,42 | 0,27 | 0,000 |
| Улица Советская |  | Асф | 0,87234553 | 1329 |  |  |  | 0,244 | 3,78 | 2,46 | 0,002 |
| Улица Усова |  | Асф | 0,677831895 | 875 | 7 | 310 | 406 | 0,190 | 2,28 | 1,48 | 0,001 |
| Улица Учебная |  | Асф | 2,42359219 | 1960 | tr |  | 723 | 0,679 | 29,17 | 18,96 | 0,019 |
| Суммарная нагрузка на систему выпусков |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,16 | 530,51 | 0,531 |

Таблица 4

Нагрузка на выпуски №11, №12

| Выпуски №11, №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка с кварталов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер квартала | Площадь стока с квартала, га | Площадь застройки, га | Площади покрытий |  |  |  |  | Средневзвешенная величина коэффициента стока, Zmid | qr, л/с | qcal, л/с | qcal, м3/с |
|  |  |  | Асфальтобетонные | Грунтовые поверхности | Гравийные | Железобетонные | Из булыжника |  |  |  |  |
| 913 | 1,17 | 0,4 | 0,27 | 0,45 | 0 | 0 | 0,05 | 0,191 | 13,18 | 8,57 | 0,009 |
| 914 | 2,25 | 0,99 | 0,48 | 0,52 | 0 | 0 | 0,25 | 0,215 | 28,49 | 18,52 | 0,019 |
| 915 | 1,68 | 0,29 | 0,16 | 1,17 | 0 | 0 | 0,06 | 0,125 | 12,35 | 8,03 | 0,008 |
| 930 | 2,69 | 0,8 | 0,34 | 1,54 | 0,01 | 0 | 0 | 0,156 | 24,68 | 16,04 | 0,016 |
| 932 | 2,19 | 0,47 | 0,04 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0,114 | 14,76 | 9,59 | 0,010 |
| 933 | 3,04 | 0,84 | 0,48 | 1,63 | 0 | 0 | 0,09 | 0,160 | 28,71 | 18,66 | 0,019 |
| 935 | 2,13 | 1 | 0,51 | 0,37 | 0 | 0 | 0,25 | 0,227 | 28,46 | 18,50 | 0,018 |
| 1310 | 10,17 | 3,32 | 2,13 | 4,16 | 0 | 0,06 | 0,49 | 0,185 | 110,94 | 72,11 | 0,072 |
| 1312 | 1,48 | 0,85 | 0,33 | 0,1 | 0,01 | 0,08 | 0,1 | 0,255 | 22,23 | 14,45 | 0,014 |
| 2126 | 5,39 | 2,37 | 1,44 | 1,08 | 0 | 0,14 | 0,36 | 0,228 | 72,35 | 47,03 | 0,047 |
| Нагрузка с автодорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица |  | Тип покрытия | Площадь лотка, га | Длина участка, м | Продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам |  |  | Коэффициент стока, Zmid | qr, л/с | qcal, л/с | qcal, м3/с |
| Переулок Базарный |  | Асф | 0,26 | 164 | tcon | tcan | tp | 0,072 | 1,10 | 0,71 | 0,001 |
| Переулок Источный |  | Асф | 0,08 | 120 |  |  |  | 0,022 | 0,11 | 0,07 | 0,000 |
| Переулок Нахановича |  | Асф | 0,50 | 336 |  |  |  | 0,140 | 4,11 | 2,67 | 0,003 |
| Переулок Плеханова |  | Асф | 0,08 | 85 |  |  |  | 0,023 | 0,11 | 0,07 | 0,000 |
| Улица Беленца Алексея |  | Асф | 0,38 | 354 |  |  |  | 0,106 | 2,38 | 1,55 | 0,002 |
| Улица Гагарина |  | Асф | 1,05 | 898 | 7 | 61 | 71 | 0,293 | 18,11 | 11,77 | 0,012 |
| Улица Источная |  | Асф | 0,73 | 946 | tr |  | 139 | 0,205 | 8,82 | 5,73 | 0,006 |
| Суммарная нагрузка на систему выпусков |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,88 | 254,07 | 0,254 |